## 총괄집계
공사명 : 제72회 백제문화제 행사장 전기공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 1구역 1번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1
2. 1구역 2번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. 1구역 3번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. 1구역 17번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. 1구역 18번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. 1구역 19번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. 1구역 21번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. 1구역 22번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. 1구역 23번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. 1구역 24번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11. 1구역 부스A 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12. 1구역 부스B 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
13. 1구역 부스C 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
14. 1구역 부스D 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15. 1구역 부스E 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
16. 2구역 4번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. 2구역 5번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. 2구역 8번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. 2구역 9번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. 2구역 10번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. 2구역 10-1번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22. 2구역 11번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. 2구역 12번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24. 2구역 13번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25. 2구역 14번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26. 2구역 15번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27. 2구역 16번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28. 2구역 부스A 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
29. 2구역 부스B 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
30. 2구역 부스C 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
31. 2구역 부스D 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
32. 2구역 부스E 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
33. 2구역 부스F 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
34. 2구역 부스G 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
35. 2구역 부스H 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
36. 2구역 부스I 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
37. 3구역 6번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38. 3구역 7번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39. 3구역 부스A 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40. 4구역 1번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41. 4구역 부스A 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42. 5구역 20번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43. 6구역 1번 전력간선 인입 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44. 6구역 부스A 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계

## 전기내역서
공사명 : 제72회 백제문화제 행사장 전기공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 할증수량 | 할증전수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 1구역 1번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
소 계
2. 1구역 2번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 24 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 21 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 14 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
3. 1구역 3번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 35 | 34 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 31 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 34 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
4. 1구역 17번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 29 | 29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 26 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 2.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 29 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 19 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 2.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
소 계
5. 1구역 18번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 24 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 21 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 14 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
6. 1구역 19번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 24 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 21 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 14 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
7. 1구역 21번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | PM-2 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
조가용선 | 18sq | Kg | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
8. 1구역 22번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | PM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제3호표
전선보호용덮개 PVC | 900Lx260Wx62.5H | EA | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 20 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 21 | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
분전반-재사용철거 | PM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제22호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
소 계
9. 1구역 23번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 30 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 31 | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
소 계
10. 1구역 24번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 36 | 35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 36 | 35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
소 계
11. 1구역 부스A 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C | M | 25 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 제7호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C | M | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제26호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
12. 1구역 부스B 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
13. 1구역 부스C 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 61 | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 63 | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
전선보호용덮개 PVC | 900Lx260Wx62.5H | EA | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
14. 1구역 부스D 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 139 | 135 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 141 | 135 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 135 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 135 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
15. 1구역 부스E 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 92 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 94 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 90 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 90 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
16. 2구역 4번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
소 계
17. 2구역 5번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 45 | 44 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 42 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 5.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 44 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 34 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 5.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
18. 2구역 8번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 19 | 19 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 19 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 0.96 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
19. 2구역 9번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
소 계
20. 2구역 10번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
소 계
21. 2구역 10-1번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 35 | 34 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 31 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 34 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
22. 2구역 11번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제2호표
분전반 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제5호표
F-CV CABLE | 35sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제9호표
F-GV 전선 | 16sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제13호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제21호표
분전반-재사용철거 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제24호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제28호표
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제32호표
소 계
23. 2구역 12번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제2호표
분전반 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제5호표
F-CV CABLE | 35sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제9호표
F-GV 전선 | 16sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제13호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제21호표
분전반-재사용철거 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제24호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제28호표
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제32호표
소 계
24. 2구역 13번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제2호표
분전반 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제5호표
F-CV CABLE | 35sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제9호표
F-GV 전선 | 16sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제13호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제21호표
분전반-재사용철거 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제24호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제28호표
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제32호표
소 계
25. 2구역 14번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제2호표
분전반 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제5호표
F-CV CABLE | 35sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제9호표
F-GV 전선 | 16sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제13호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제21호표
분전반-재사용철거 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제24호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제28호표
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제32호표
소 계
26. 2구역 15번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제2호표
분전반 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제5호표
F-CV CABLE | 35sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제9호표
F-GV 전선 | 16sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제13호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제21호표
분전반-재사용철거 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제24호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제28호표
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제32호표
소 계
27. 2구역 16번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제2호표
분전반 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제5호표
F-CV CABLE | 35sq-4C | M | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제9호표
F-GV 전선 | 16sq | M | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제13호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제21호표
분전반-재사용철거 | PM-3 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제24호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제28호표
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제32호표
소 계
28. 2구역 부스A 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C | M | 25 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 제7호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제19호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C | M | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제26호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 13 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
29. 2구역 부스B 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C | M | 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 제7호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제19호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제26호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
30. 2구역 부스C 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C | M | 15 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 제7호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제19호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C | M | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제26호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
31. 2구역 부스D 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 25 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 26 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
32. 2구역 부스E 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 82 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 84 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
33. 2구역 부스F 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 82 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 84 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
34. 2구역 부스G 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 128 | 125 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 131 | 125 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 125 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 125 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
35. 2구역 부스H 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 77 | 75 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 78 | 75 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
36. 2구역 부스I 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 103 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 105 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
37. 3구역 6번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 45 | 44 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 42 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 5.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 44 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 34 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 5.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
38. 3구역 7번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제3호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 20 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 31 | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제22호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
소 계
39. 3구역 부스A 전력간선 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 65 | 64 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 67 | 64 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제19호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 64 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 64 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
40. 4구역 1번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 20 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 21 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
소 계
41. 4구역 부스A 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C | M | 15 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 제7호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제19호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C | M | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제26호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계
42. 5구역 20번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제1호표
분전반 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제4호표
F-CV CABLE | 10sq-4C | M | 40 | 39 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제8호표
F-GV 전선 | 10sq | M | 40 | 39 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제12호표
필름밴드 |  | EA | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자재단가
조가용선 | 18sq | Kg | 7.9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제14호표
WIRE RACK | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제15호표
접지봉 | 16mm x 1800 | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제16호표
접지콘넥타 | 16mm | EA | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
접지저감제 | 10KG | 포 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 자재단가
계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제20호표
분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제23호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M | 39 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제27호표
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M | 39 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제31호표
조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg | 7.9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제33호표
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제34호표
소 계
43. 6구역 1번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | P-U | 면 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 제6호표
F-CV CABLE | 6sq-2C | M | 20 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제10호표
F-GV 전선 | 6sq | M | 21 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제11호표
분전반-재사용철거 | P-U | 면 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제25호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제29호표
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제30호표
소 계
44. 6구역 부스A 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C | M | 20 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 제7호표
조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제17호표
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제18호표
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 제19호표
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제26호표
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제35호표
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제36호표
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 제37호표
소 계

## 일위대가목록표
일위대가목록표
공사명 : 제72회 백제문화제 행사장 전기공사
호 표 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
제1호표 | 계량기함 | WHM-1 | 면 |  |  |  | 0
제2호표 | 계량기함 | WHM-2 | 면 |  |  |  | 0
제3호표 | 분전반 | PM-1 | 면 |  |  |  | 0
제4호표 | 분전반 | PM-2 | 면 |  |  |  | 0
제5호표 | 분전반 | PM-3 | 면 |  |  |  | 0
제6호표 | 분전반 | P-U | 면 |  |  |  | 0
제7호표 | F-CV CABLE | 2.5sq-3C | M |  |  |  | 0
제8호표 | F-CV CABLE | 10sq-4C | M |  |  |  | 0
제9호표 | F-CV CABLE | 35sq-4C | M |  |  |  | 0
제10호표 | F-CV CABLE | 6sq-2C | M |  |  |  | 0
제11호표 | F-GV 전선 | 6sq | M |  |  |  | 0
제12호표 | F-GV 전선 | 10sq | M |  |  |  | 0
제13호표 | F-GV 전선 | 16sq | M |  |  |  | 0
제14호표 | 조가용선 | 18sq | Kg |  |  |  | 0
제15호표 | WIRE RACK | 4 SPOOL | EA |  |  |  | 0
제16호표 | 접지봉 | 16mm x 1800 | EA |  |  |  | 0
제17호표 | 조명기구 | LED 12W (지급자재) | 등 |  |  |  | 0
제18호표 | 콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | EA |  |  |  | 0
제19호표 | 연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | EA |  |  |  | 0
제20호표 | 계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 면 |  |  |  | 0
제21호표 | 계량기함-재사용철거 | WHM-2 | 면 |  |  |  | 0
제22호표 | 분전반-재사용철거 | PM-1 | 면 |  |  |  | 0
제23호표 | 분전반-재사용철거 | PM-2 | 면 |  |  |  | 0
제24호표 | 분전반-재사용철거 | PM-3 | 면 |  |  |  | 0
제25호표 | 분전반-재사용철거 | P-U | 면 |  |  |  | 0
제26호표 | F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C | M |  |  |  | 0
제27호표 | F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | M |  |  |  | 0
제28호표 | F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C | M |  |  |  | 0
제29호표 | F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | M |  |  |  | 0
제30호표 | F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | M |  |  |  | 0
제31호표 | F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | M |  |  |  | 0
제32호표 | F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | M |  |  |  | 0
제33호표 | 조가용선-재사용철거 | 18sq | Kg |  |  |  | 0
제34호표 | WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | EA |  |  |  | 0
제35호표 | 조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 등 |  |  |  | 0
제36호표 | 콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | EA |  |  |  | 0
제37호표 | 연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | EA |  |  |  | 0

## 일위대가표
일 위 대 가
공사명 : 제72회 백제문화제 행사장 전기공사
호 표 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 계량기함 | WHM-1 | 1 | M
1) 재 료 비
| 계량기함 | WHM-1 | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | (0.74*130%*90%) | 0.8658 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
2 | 계량기함 | WHM-2 | 1 | M
1) 재 료 비
| 계량기함 | WHM-2 | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | (1.04*130%*90%) | 1.2168 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
3 | 분전반 | PM-1 | 1 | M
1) 재 료 비
| 분전반 | PM-1 | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | (0.74*130%*90%) | 0.8658 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
4 | 분전반 | PM-2 | 1 | M
1) 재 료 비
| 분전반 | PM-2 | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | (0.74*130%*90%) | 0.8658 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
5 | 분전반 | PM-3 | 1 | M
1) 재 료 비
| 분전반 | PM-3 | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | (1.04*130%*90%) | 1.2168 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
6 | 분전반 | P-U | 1 | M
1) 재 료 비
| 분전반 | P-U | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | (0.43*90%) | 0.387 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
7 | F-CV CABLE | 2.5sq-3C | 1 | M
1) 재 료 비
| F-CV CABLE | 2.5sq-3C | 1 | M
2) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00462*200%*30%) | 0.00277 | 인 | [8 empty] | 전기 4-34
| 보통인부 | (0.00462*200%*30%) | 0.00277 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
8 | F-CV CABLE | 10sq-4C | 1 | M
1) 재 료 비
| F-CV CABLE | 10sq-4C | 1 | M
2) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00484*260%*30%) | 0.00377 | 인 | [8 empty] | 전기 4-34
| 보통인부 | (0.00484*260%*30%) | 0.00377 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
9 | F-CV CABLE | 35sq-4C | 1 | M
1) 재 료 비
| F-CV CABLE | 35sq-4C | 1 | M
2) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00658*260%*30%) | 0.00513 | 인 | [8 empty] | 전기 4-34
| 보통인부 | (0.00658*260%*30%) | 0.00513 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
10 | F-CV CABLE | 6sq-2C | 1 | M
1) 재 료 비
| F-CV CABLE | 6sq-2C | 1 | M
2) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00462*140%*30%) | 0.00194 | 인 | [8 empty] | 전기 4-34
| 보통인부 | (0.00462*140%*30%) | 0.00194 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
11 | F-GV 전선 | 6sq | 1 | M
1) 재 료 비
| F-GV 전선 | 6sq | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | 0.006 | 0.006 | 인 | [8 empty] | 전기 3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
12 | F-GV 전선 | 10sq | 1 | M
1) 재 료 비
| F-GV 전선 | 10sq | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | 0.006 | 0.006 | 인 | [8 empty] | 전기 3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
13 | F-GV 전선 | 16sq | 1 | M
1) 재 료 비
| F-GV 전선 | 16sq | 1 | M
2) 노 무 비
| 내선전공 | 0.007 | 0.007 | 인 | [8 empty] | 전기 3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
14 | 조가용선 | 18sq | 1 | Kg
1) 재 료 비
| 조가용선 | 18sq | 1 | Kg
2) 노 무 비
| 저압케이블공 | 0.00483 | 0.00483 | 인 | [8 empty] | 전기 4-28
| 보통인부 | 0.00322 | 0.00322 | 인 | [8 empty] | 전기 4-28
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
15 | WIRE RACK | 4 SPOOL | 1 | EA
1) 재 료 비
| WIRE RACK | 4 SPOOL | 1 | EA
2) 노 무 비
| 배전전공 | 0.132 | 0.132 | 인 | [8 empty] | 전기 4-8
| 보통인부 | 0.066 | 0.066 | 인 | [8 empty] | 전기 4-8
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
16 | 접지봉 | 16mm x 1800 | 1 | EA
1) 재 료 비
| 접지봉 | 16mm x 1800 | 1 | EA | [6 empty] | 0 | 0
2) 노 무 비
| 내선전공 | 0.11 | 0.11 | 인 | [6 empty] | 0 | 0 | 전기 3-38
| 보통인부 | 0.08 | 0.08 | 인 | [6 empty] | 0 | 0 | 전기 3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
17 | 조명기구 | LED 12W (지급자재) | 1 | 등
1) 재 료 비
| 조명기구 | LED 12W (지급자재) | 1 | 등
2) 노 무 비
| 내선전공 | 0.117 | 0.117 | 인 | [8 empty] | 전기 5-25-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
18 | 콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | 1 | EA
1) 재 료 비
| 콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) | 1 | EA
2) 노 무 비
| 내선전공 | 0.08 | 0.08 | 인 | [8 empty] | 전기 5-23(1)
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
19 | 연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | 1 | EA
1) 재 료 비
| 연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) | 1 | EA
2) 노 무 비
| 내선전공 | 0.085 | 0.085 | 인 | [8 empty] | 전기 5-23(2)
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
20 | 계량기함-재사용철거 | WHM-1 | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.74*130%*90%*80%) | 0.69264 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
21 | 계량기함-재사용철거 | WHM-2 | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (1.04*130%*90%*80%) | 0.97344 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
22 | 분전반-재사용철거 | PM-1 | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.74*130%*90%*80%) | 0.69264 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
23 | 분전반-재사용철거 | PM-2 | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.74*130%*90%*80%) | 0.69264 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
24 | 분전반-재사용철거 | PM-3 | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (1.04*130%*90%*80%) | 0.97344 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
25 | 분전반-재사용철거 | P-U | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.43*90%*80%) | 0.3096 | 인 | [8 empty] | 전기 5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
26 | F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C | 1 | M
1) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00462*200%*30%*100%) | 0.00277 | 인 | [8 empty] | 전기 4-34
| 보통인부 | (0.00462*200%*30%*100%) | 0.00277 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
27 | F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C | 1 | M
1) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00484*260%*30%*100%) | 0.00377 | 인 | [8 empty] | 전기 4-34
| 보통인부 | (0.00484*260%*30%*100%) | 0.00377 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
28 | F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C | 1 | M
1) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00658*260%*30%*100%) | 0.00513 | 인 | [8 empty] | 전기 4-34
| 보통인부 | (0.00658*260%*30%*100%) | 0.00513 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
29 | F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C | 1 | M
1) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00462*140%*30%*100%) | 0.00194 | 인 | [8 empty] | 전기 4-34
| 보통인부 | (0.00462*140%*30%*100%) | 0.00194 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
30 | F-GV 전선-재사용철거 | 6sq | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.006*80%) | 0.0048 | 인 | [8 empty] | 전기 3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
31 | F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.006*80%) | 0.0048 | 인 | [8 empty] | 전기 3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
32 | F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | 1 | M
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.007*80%) | 0.0056 | 인 | [8 empty] | 전기 3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
33 | 조가용선-재사용철거 | 18sq | 1 | Kg
1) 노 무 비
| 저압케이블공 | (0.00483*100%) | 0.00483 | 인 | [8 empty] | 전기 4-28
| 보통인부 | (0.00322*100%) | 0.00322 | 인 | [8 empty] | 전기 4-28
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
34 | WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL | 1 | EA
1) 노 무 비
| 배전전공 | (0.132*80%) | 0.132 | 인 | [8 empty] | 전기 4-8
| 보통인부 | (0.066*80%) | 0.066 | 인 | [8 empty] | 전기 4-8
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 0 | 0
35 | 조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) | 1 | 등
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.117*50%) | 0.0585 | 인 | [8 empty] | 전기 5-25-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
36 | 콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) | 1 | EA
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.08*50%) | 0.04 | 인 | [8 empty] | 전기 5-23(1)
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
37 | 연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) | 1 | EA
1) 노 무 비
| 내선전공 | (0.085*50%) | 0.0425 | 인 | [8 empty] | 전기 5-23(2)
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식

## 전기산출근거서
공사명 : 제72회 백제문화제 행사장 전기공사
품 명 | 규 격 | 회로명 |  | 소 계 | 할증전 | 할전률 | 할증수량 | 비 고
1. 1구역 1번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
2. 1구역 2번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (10+14) |  | 24 | 3 | 24
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (10 | 10 | 20 | 5 | 21
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (10*0.174) |  |  |  | 1.8
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (10+14) |  | 24 |  | 24
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (10 | 10 | 14 |  | 14
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (10*0.174) |  |  |  | 1.8
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
3. 1구역 3번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (20+14) |  | 34 | 3 | 35
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (20 | 20 | 30 | 5 | 31
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (20*0.174) |  |  |  | 3.5
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (20+14) |  | 34 |  | 34
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (20 | 20 | 24 |  | 24
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (20*0.174) |  |  |  | 3.5
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
4. 1구역 17번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (15+14) |  | 29 | 3 | 29
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (15 | 15 | 25 | 5 | 26
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (15*0.174) |  |  |  | 2.6
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (15+14) |  | 29 |  | 29
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (15 | 15 | 19 |  | 19
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (15*0.174) |  |  |  | 2.6
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
5. 1구역 18번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (10+14) |  | 24 | 3 | 24
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (10 | 10 | 20 | 5 | 21
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (10*0.174) |  |  |  | 1.8
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (10+14) |  | 24 |  | 24
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (10 | 10 | 14 |  | 14
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (10*0.174) |  |  |  | 1.8
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
6. 1구역 19번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (10+14) |  | 24 | 3 | 24
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (10 | 10 | 20 | 5 | 21
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (10*0.174) |  |  |  | 1.8
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (10+14) |  | 24 |  | 24
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (10 | 10 | 14 |  | 14
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (10*0.174) |  |  |  | 1.8
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
7. 1구역 21번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (10 |  | 10 | 3 | 10
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (10 |  | 10 | 5 | 10
조가용선 | 18sq |  | (10*0.174) |  |  |  | 1.8
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (20 |  | 10 |  | 10
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (20 |  | 10 |  | 10
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (10*0.174) |  |  |  | 1.8
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
8. 1구역 22번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | PM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
전선보호용덮개 PVC | 900Lx260Wx62.5H |  | 12 |  |  |  | 12
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (20 |  | 20 | 3 | 20
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (20 |  | 20 | 5 | 21
분전반-재사용철거 | PM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (20 |  | 20 |  | 20
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (20 |  | 20 |  | 20
9. 1구역 23번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (30 |  | 30 | 3 | 30
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (30 |  | 30 | 5 | 31
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (30 |  | 30 |  | 30
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (30 |  | 30 |  | 30
10. 1구역 24번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (35 |  | 35 | 3 | 36
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (35 |  | 35 | 5 | 36
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (35 |  | 35 |  | 35
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (35 |  | 35 |  | 35
11. 1구역 부스A 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C |  | (25 |  | 25 | 3 | 25
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C |  | (25 |  | 25 |  | 25
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
12. 1구역 부스B 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (10 |  | 10 | 3 | 10
F-GV 전선 | 6sq |  | (10 |  | 10 | 5 | 10
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | P-U |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (10 |  | 10 |  | 10
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (10 |  | 10 |  | 10
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
13. 1구역 부스C 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 4 |  |  |  | 4
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (30+5+10+15) |  | 60 | 3 | 61
F-GV 전선 | 6sq |  | (30+5+10+15) |  | 60 | 5 | 63
전선보호용덮개 PVC | 900Lx260Wx62.5H |  | 26 |  |  |  | 26
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 4 |  |  |  | 4
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 4 |  |  |  | 4
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 4 |  |  |  | 4
분전반-재사용철거 | P-U |  | 4 |  |  |  | 4
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (30+5+10+15) |  | 60 |  | 60
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (30+5+10+15) |  | 60 |  | 60
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 4 |  |  |  | 4
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 4 |  |  |  | 4
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 4 |  |  |  | 4
14. 1구역 부스D 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 9 |  |  |  | 9
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (5+10+15+20+25+10+15+10+25) |  | 135 | 3 | 139
F-GV 전선 | 6sq |  | (5+10+15+20+25+10+15+10+25) |  | 135 | 5 | 141
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
분전반-재사용철거 | P-U |  | 9 |  |  |  | 9
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (5+10+15+20+25+10+15+10+25) |  | 135 |  | 135
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (5+10+15+20+25+10+15+10+25) |  | 135 |  | 135
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
15. 1구역 부스E 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 7 |  |  |  | 7
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (5+10+15+20+15+10+15) |  | 90 | 3 | 92
F-GV 전선 | 6sq |  | (5+10+15+20+15+10+15) |  | 90 | 5 | 94
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
분전반-재사용철거 | P-U |  | 7 |  |  |  | 7
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (5+10+15+20+15+10+15) |  | 90 |  | 90
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (5+10+15+20+15+10+15) |  | 90 |  | 90
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
16. 2구역 4번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
17. 2구역 5번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (30+14) |  | 44 | 3 | 45
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (30 | 30 | 40 | 5 | 42
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (30*0.174) |  |  |  | 5.3
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (30+14) |  | 44 |  | 44
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (30 | 30 | 34 |  | 34
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (30*0.174) |  |  |  | 5.3
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
18. 2구역 8번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (5+14) |  | 19 | 3 | 19
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (5*0.174) |  |  |  | 0.9
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (5+14) |  | 19 |  | 19
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (5*0.174) |  |  |  | 0.96
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
19. 2구역 9번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
20. 2구역 10번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
21. 2구역 10-1번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (20+14) |  | 34 | 3 | 35
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (20 | 20 | 30 | 5 | 31
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (20*0.174) |  |  |  | 3.5
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (20+14) |  | 34 |  | 34
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (20 | 20 | 24 |  | 24
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (20*0.174) |  |  |  | 3.5
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
22. 2구역 11번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
23. 2구역 12번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
24. 2구역 13번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
25. 2구역 14번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
26. 2구역 15번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-3 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 35sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 16sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
27. 2구역 16번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 15 | 5 | 15
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (5 |  | 5 |  | 5
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (5 | 5 | 9 |  | 9
|  | 접지 | (4 | 4
28. 2구역 부스A 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C |  | (15+10) |  | 25 | 3 | 25
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 13 |  |  |  | 13
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C |  | (15+10) |  | 25 |  | 25
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 13 |  |  |  | 13
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
29. 2구역 부스B 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C |  | (5 |  | 5 | 3 | 5
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C |  | (5 |  | 5 |  | 5
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
30. 2구역 부스C 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C |  | (15 |  | 15 | 3 | 15
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C |  | (15 |  | 15 |  | 15
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 1 |  |  |  | 1
31. 2구역 부스D 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 3 |  |  |  | 3
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (5+10+10) |  | 25 | 3 | 25
F-GV 전선 | 6sq |  | (5+10+10) |  | 25 | 5 | 26
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
분전반-재사용철거 | P-U |  | 3 |  |  |  | 3
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (5+10+10) |  | 25 |  | 25
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (5+10+10) |  | 25 |  | 25
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
32. 2구역 부스E 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 7 |  |  |  | 7
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (5+10+15+10+15+10+15) |  | 80 | 3 | 82
F-GV 전선 | 6sq |  | (5+10+15+10+15+10+15) |  | 80 | 5 | 84
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
분전반-재사용철거 | P-U |  | 7 |  |  |  | 7
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (5+10+15+10+15+10+15) |  | 80 |  | 80
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (5+10+15+10+15+10+15) |  | 80 |  | 80
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
33. 2구역 부스F 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 7 |  |  |  | 7
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (5+10+15+10+15+10+15) |  | 80 | 3 | 82
F-GV 전선 | 6sq |  | (5+10+15+10+15+10+15) |  | 80 | 5 | 84
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
분전반-재사용철거 | P-U |  | 7 |  |  |  | 7
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (5+10+15+10+15+10+15) |  | 80 |  | 80
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (5+10+15+10+15+10+15) |  | 80 |  | 80
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 7 |  |  |  | 7
34. 2구역 부스G 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 9 |  |  |  | 9
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (5+10+15+20+15+10+15+10+25) |  | 125 | 3 | 128
F-GV 전선 | 6sq |  | (5+10+15+20+15+10+15+10+25) |  | 125 | 5 | 131
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
분전반-재사용철거 | P-U |  | 9 |  |  |  | 9
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (5+10+15+20+15+10+15+10+25) |  | 125 |  | 125
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (5+10+15+20+15+10+15+10+25) |  | 125 |  | 125
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 9 |  |  |  | 9
35. 2구역 부스H 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 3 |  |  |  | 3
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (25*3) |  | 75 | 3 | 77
F-GV 전선 | 6sq |  | (25*3) |  | 75 | 5 | 78
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
분전반-재사용철거 | P-U |  | 3 |  |  |  | 3
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (25*3) |  | 75 |  | 75
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (25*3) |  | 75 |  | 75
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 3 |  |  |  | 3
36. 2구역 부스I 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 8 |  |  |  | 8
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (5+10+15+10+15+10+15+20) |  | 100 | 3 | 103
F-GV 전선 | 6sq |  | (5+10+15+10+15+10+15+20) |  | 100 | 5 | 105
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
분전반-재사용철거 | P-U |  | 8 |  |  |  | 8
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (5+10+15+10+15+10+15+20) |  | 100 |  | 100
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (5+10+15+10+15+10+15+20) |  | 100 |  | 100
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
37. 3구역 6번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (30+14) |  | 44 | 3 | 45
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (30 | 30 | 40 | 5 | 42
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (30*0.174) |  |  |  | 5.3
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (30+14) |  | 44 |  | 44
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (30 | 30 | 34 |  | 34
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (30*0.174) |  |  |  | 5.3
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
38. 3구역 7번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (20 |  | 20 | 3 | 20
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (20 | 20 | 30 | 5 | 31
|  | 접지 | (4+6) | 10
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (20 |  | 20 |  | 20
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (20 | 20 | 24 |  | 24
|  | 접지 | (4 | 4
39. 3구역 부스A 전력간선 설비공사
분전반 | P-U |  | 8 |  |  |  | 8
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (3+8+13+8+3+8+13+8) |  | 64 | 3 | 65
F-GV 전선 | 6sq |  | (3+8+13+8+3+8+13+8) |  | 64 | 5 | 67
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
분전반-재사용철거 | P-U |  | 8 |  |  |  | 8
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (3+8+13+8+3+8+13+8) |  | 64 |  | 64
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (3+8+13+8+3+8+13+8) |  | 64 |  | 64
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 8 |  |  |  | 8
40. 4구역 1번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | P-U |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (20 |  | 20 | 3 | 20
F-GV 전선 | 6sq |  | (20 |  | 20 | 5 | 21
분전반-재사용철거 | P-U |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (20 |  | 20 |  | 20
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (20 |  | 20 |  | 20
41. 4구역 부스A 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C |  | (15 |  | 15 | 3 | 15
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C |  | (15 |  | 15 |  | 15
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
42. 5구역 20번 전력간선 인입 설비공사
계량기함 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 10sq-4C |  | (14+10+15) |  | 39 | 3 | 40
F-GV 전선 | 10sq | 간선접지 | (14+10+15) |  | 39 | 5 | 40
|  | 접지 | (4+6) | 10
필름밴드 |  |  | 3 |  |  |  | 3
조가용선 | 18sq |  | (45*0.174) |  |  |  | 7.9
WIRE RACK | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
접지봉 | 16mm x 1800 |  | 3 |  |  |  | 3
접지콘넥타 | 16mm |  | 3 |  |  |  | 3
접지저감제 | 10KG |  | 1 |  |  |  | 1
계량기함-재사용철거 | WHM-1 |  | 1 |  |  |  | 1
분전반-재사용철거 | PM-2 |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 10sq-4C |  | (14+10+15) |  | 39 |  | 39
F-GV 전선-재사용철거 | 10sq | 간선접지 | (14+10+15) |  | 39 |  | 39
|  | 접지 | (4 | 4
조가용선-재사용철거 | 18sq |  | (45*0.174) |  |  |  | 7.9
WIRE RACK-재사용철거 | 4 SPOOL |  | 2 |  |  |  | 2
43. 6구역 1번 전력간선 인입 설비공사
분전반 | P-U |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE | 6sq-2C |  | (20 |  | 20 | 3 | 20
F-GV 전선 | 6sq |  | (20 |  | 20 | 5 | 21
분전반-재사용철거 | P-U |  | 1 |  |  |  | 1
F-CV CABLE-재사용철거 | 6sq-2C |  | (20 |  | 20 |  | 20
F-GV 전선-재사용철거 | 6sq |  | (20 |  | 20 |  | 20
44. 6구역 부스A 전력간선 설비공사
F-CV CABLE | 2.5sq-3C |  | (20 |  | 20 | 3 | 20
조명기구 | LED 12W (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
콘센트(일반형) | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
연용 스위치(램프) | 단로 1구 (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
F-CV CABLE-재사용철거 | 2.5sq-3C |  | (20 |  | 20 |  | 20
조명기구-재사용철거 | LED 12W (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
콘센트(일반형)-재사용철거 | 2구 15A 250V (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6
연용 스위치(램프)-재사용철거 | 단로 1구 (지급자재) |  | 6 |  |  |  | 6